## Plan1
220 V
| Potência |  | Conjugado | Corrente | Conjugado |  | Momento | Tempo máximo |  |  | Nível médio
[6 empty] | Conjugado | [5 empty] | Fator |  |  |  |  | % de Carga
|  |  | nominal | com rotor | com rotor |  | de inércia | com rotor |  | Peso | de pressão | [8 empty] | Corrente
|  | Carcaça |  |  |  | máximo | [5 empty] | de | [5 empty] | Fator de potência
|  |  | Cn | bloqueado | bloqueado |  | J | bloqueado (s) |  | (kg) | sonora |  | RPM |  | Rendimento h |  |  |  |  | nominal
kW | HP |  |  |  |  | Cmáx/Cn | [5 empty] | Serviço | [5 empty] | (Cos ϕ)
|  |  | (kgfm) | Ip/In | Cp/Cn |  | kgm² |  |  |  | dB (A) | [8 empty] | In (A) (2)
[8 empty] | Quente | Frio |  |  |  |  | 50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100
II polos - 3600 rpm - 60 Hz
0,12 | 0,16 | 63 | 0,034 | 5,5 | 3,1 | 3,2 | 0,0001 | 26 | 57 | 5,2 | 56 | 1,15 | 3400 | 49,0 | 57,5 | 61,5 | 0,50 | 0,61 | 0,70 | 0,732
0,18 | 0,25 | 63 | 0,052 | 5,3 | 2,7 | 2,75 | 0,0001 | 19 | 42 | 5,7 | 56 | 1,15 | 3350 | 58,0 | 63,0 | 65,0 | 0,57 | 0,70 | 0,79 | 0,920
0,25 | 0,33 | 63 | 0,073 | 5,2 | 2,9 | 2,8 | 0,0001 | 18 | 40 | 6,2 | 56 | 1,15 | 3340 | 62,0 | 66,0 | 67,0 | 0,57 | 0,71 | 0,80 | 1,22
0,37 | 0,5 | 63 | 0,108 | 5,3 | 2,95 | 2,9 | 0,0002 | 13 | 29 | 7,2 | 56 | 1,15 | 3330 | 66,0 | 69,0 | 70,0 | 0,58 | 0,73 | 0,82 | 1,70
0,55 | 0,75 | 71 | 0,159 | 5,8 | 2,6 | 2,75 | 0,0003 | 14 | 31 | 6,5 | 60 | 1,15 | 3370 | 69,0 | 73,0 | 73,0 | 0,66 | 0,79 | 0,86 | 2,29
0,75 | 1 | 71 | 0,214 | 6,6 | 3,3 | 3,3 | 0,0005 | 15 | 33 | 8,5 | 60 | 1,15 | 3420 | 77,0 | 80,0 | 80,5 | 0,64 | 0,76 | 0,84 | 2,91
1,1 | 1,5 | 80 | 0,314 | 7,4 | 3,4 | 3,3 | 0,0008 | 17 | 37 | 13,5 | 62 | 1,15 | 3415 | 79,0 | 82,0 | 82,6 | 0,66 | 0,78 | 0,84 | 4,14
1,5 | 2 | 80 | 0,432 | 6,9 | 3,2 | 3,1 | 0,0009 | 13 | 29 | 14,5 | 62 | 1,15 | 3385 | 81,0 | 83,2 | 83,7 | 0,66 | 0,79 | 0,85 | 5,51
2,2 | 3 | 90S | 0,621 | 7,4 | 2,9 | 3 | 0,0023 | 10 | 22 | 18,5 | 68 | 1,15 | 3450 | 84,6 | 85,5 | 85,5 | 0,66 | 0,78 | 0,84 | 8,04
3 | 4 | 90L | 0,847 | 7,4 | 3 | 3,1 | 0,0028 | 8 | 18 | 23,5 | 68 | 1,15 | 3450 | 85,6 | 87,0 | 87,5 | 0,66 | 0,78 | 0,84 | 10,7
3,7 | 5 | 100L | 1,04 | 8,8 | 3,15 | 3,6 | 0,0064 | 13 | 29 | 32,0 | 71 | 1,15 | 3475 | 84,2 | 86,7 | 87,6 | 0,71 | 0,82 | 0,87 | 12,8
4,5 | 6 | 112M | 1,26 | 7,2 | 2,25 | 3 | 0,0080 | 19 | 42 | 38,5 | 69 | 1,15 | 3480 | 86,8 | 88,0 | 88,5 | 0,76 | 0,85 | 0,89 | 15,1
5,5 | 7,5 | 112M | 1,53 | 8,3 | 2,85 | 3,5 | 0,0081 | 12 | 26 | 40,0 | 69 | 1,15 | 3495 | 86,5 | 88,2 | 88,7 | 0,71 | 0,82 | 0,87 | 18,8
7,5 | 10 | 132S | 2,08 | 7,2 | 2,15 | 2,9 | 0,0216 | 18 | 40 | 63,0 | 72 | 1,15 | 3515 | 88,0 | 89,4 | 89,6 | 0,75 | 0,84 | 0,88 | 25,0
9,2 | 12,5 | 132M | 2,55 | 7,5 | 2,3 | 2,9 | 0,0305 | 16 | 35 | 72,0 | 72 | 1,15 | 3515 | 89,2 | 90,2 | 90,2 | 0,77 | 0,85 | 0,89 | 30,0
11 | 15 | 132M | 3,04 | 8,3 | 2,65 | 3 | 0,0305 | 12 | 26 | 74,0 | 72 | 1,15 | 3520 | 89,6 | 90,5 | 90,5 | 0,75 | 0,84 | 0,88 | 36,2
15 | 20 | 160M | 4,14 | 6,6 | 2 | 2,8 | 0,0471 | 12 | 26 | 104 | 72 | 1,15 | 3530 | 90,0 | 90,8 | 90,8 | 0,74 | 0,83 | 0,87 | 49,8
18,5 | 25 | 160M | 5,10 | 6,8 | 2,1 | 2,9 | 0,0530 | 9 | 20 | 111 | 72 | 1,15 | 3530 | 91,0 | 91,5 | 91,5 | 0,74 | 0,83 | 0,87 | 61,0
22 | 30 | 160L | 6,06 | 7,5 | 2,4 | 3 | 0,0647 | 8 | 18 | 124 | 72 | 1,15 | 3535 | 91,0 | 91,5 | 91,5 | 0,74 | 0,83 | 0,87 | 72,6
30 | 40 | 200M | 8,23 | 6,4 | 2,1 | 2,4 | 0,1704 | 18 | 40 | 213 | 76 | 1,15 | 3550 | 91,5 | 91,7 | 91,7 | 0,74 | 0,83 | 0,86 | 100
37 | 50 | 200L | 10,1 | 7,2 | 2,4 | 2,6 | 0,2063 | 14 | 31 | 232 | 76 | 1,15 | 3555 | 92,0 | 92,4 | 92,4 | 0,75 | 0,83 | 0,86 | 122
45 | 60 | 225S/M | 12,3 | 7,8 | 2,2 | 2,9 | 0,3408 | 12 | 26 | 360 | 80 | 1,15 | 3560 | 91,8 | 93,0 | 93,5 | 0,78 | 0,86 | 0,89 | 142
55 | 75 | 225S/M | 15,0 | 7,8 | 2,4 | 2,9 | 0,4485 | 12 | 26 | 380 | 80 | 1,15 | 3560 | 92,6 | 93,5 | 93,5 | 0,80 | 0,87 | 0,90 | 172
75 | 100 | 250S/M | 20,5 | 7,7 | 2,6 | 2,7 | 0,5023 | 12 | 26 | 452 | 80 | 1,15 | 3560 | 93,1 | 93,6 | 93,6 | 0,79 | 0,86 | 0,88 | 238
90 | 125 | 280S/M | 24,5 | 7,7 | 2 | 2,9 | 0,8991 | 20 | 44 | 650 | 81 | 1,15 | 3575 | 92,8 | 94,3 | 94,6 | 0,78 | 0,85 | 0,88 | 284
110 | 150 | 280S/M | 30,0 | 7,5 | 2 | 2,7 | 1,03 | 15 | 33 | 682 | 81 | 1,15 | 3575 | 93,5 | 94,5 | 94,8 | 0,80 | 0,86 | 0,89 | 342
132 | 175 | 315S/M | 35,9 | 7,6 | 2 | 2,8 | 1,60 | 20 | 44 | 879 | 81 | 1,15 | 3580 | 93,0 | 94,5 | 95,0 | 0,76 | 0,84 | 0,87 | 420
150 | 200 | 315S/M | 40,8 | 7,9 | 2,1 | 2,9 | 1,88 | 15 | 33 | 931 | 81 | 1,15 | 3580 | 93,5 | 94,8 | 95,2 | 0,77 | 0,85 | 0,88 | 470
185 | 250 | 315S/M | 50,3 | 7,9 | 2,2 | 2,8 | 2,24 | 16 | 35 | 1011 | 81 | 1,15 | 3580 | 94,8 | 95,3 | 95,6 | 0,80 | 0,87 | 0,89 | 570
200 | 270 | 355M/L | 54,3 | 8,0 | 1,6 | 2,8 | 3,23 | 24 | 53 | 1376 | 84 | 1,15 | 3585 | 94,5 | 95,6 | 95,6 | 0,80 | 0,87 | 0,90 | 610
220 | 300 | 355M/L | 59,8 | 8,2 | 1,8 | 2,9 | 3,56 | 18 | 40 | 1422 | 84 | 1,15 | 3585 | 94,8 | 95,6 | 95,6 | 0,81 | 0,88 | 0,90 | 672
260 | 350 | 355M/L | 70,6 | 8,0 | 2 | 2,7 | 4,09 | 26 | 57 | 1534 | 84 | 1,15 | 3585 | 95,2 | 95,6 | 95,6 | 0,85 | 0,90 | 0,91 | 784
300 | 400 | 355M/L | 81,5 | 8,0 | 2,1 | 2,6 | 4,83 | 22 | 48 | 1655 | 84 | 1,15 | 3585 | 95,4 | 95,6 | 95,6 | 0,87 | 0,91 | 0,92 | 896
330 | 450 | 355M/L | 89,7 | 8,0 | 2 | 2,6 | 5,36 | 22 | 48 | 1753 | 84 | 1,15 | 3585 | 95,5 | 95,6 | 95,6 | 0,87 | 0,91 | 0,92 | 984
370 | 500 | 355M/L | 101 | 8,4 | 2 | 2,8 | 6,01 | 15 | 33 | 1853 | 84 | 1,15 | 3585 | 95,6 | 96,1 | 96,2 | 0,87 | 0,91 | 0,92 | 1100
400 | 550 | 355M/L | 109 | 8,4 | 2,3 | 2,8 | 6,01 | 15 | 33 | 1869 | 84 | 1,15 | 3585 | 95,7 | 96,2 | 96,3 | 0,84 | 0,89 | 0,91 | 1200
450 | 600 | 355A/B | 122 | 7,8 | 2,5 | 2,9 | 6,54 | 28 | 62 | 2000 | 89 | 1,00 | 3585 | 96,0 | 96,5 | 96,5 | 0,84 | 0,89 | 0,90 | 1360
480 | 650 | 355A/B | 130 | 8,0 | 2,3 | 2,6 | 7,40 | 48 | 106 | 2102 | 89 | 1,00 | 3585 | 96,1 | 96,6 | 96,6 | 0,86 | 0,90 | 0,91 | 1430
515,2 | 700 | 355A/B* | 140 | 7,6 | 2,3 | 2,6 | 7,72 | 28 | 62 | 2179 | 89 | 1,00 | 3585 | 96,2 | 96,6 | 96,6 | 0,86 | 0,90 | 0,91 | 1540