## Plan1
220 V
| Potência |  | Conjugado | Corrente | Conjugado |  | Momento | Tempo máximo |  |  | Nível médio
[6 empty] | Conjugado | [5 empty] | Fator |  |  |  |  | % de Carga
|  |  | nominal | com rotor | com rotor |  | de inércia | com rotor |  | Peso | de pressão | [8 empty] | Corrente
|  | Carcaça |  |  |  | máximo | [5 empty] | de | [5 empty] | Fator de potência
|  |  | Cn | bloqueado | bloqueado |  | J | bloqueado (s) |  | (kg) | sonora |  | RPM |  | Rendimento h |  |  |  |  | nominal
kW | HP |  |  |  |  | Cmáx/Cn | [5 empty] | Serviço | [5 empty] | (Cos ϕ)
|  |  | (kgfm) | Ip/In | Cp/Cn |  | kgm² |  |  |  | dB (A) | [8 empty] | In (A) (2)
[8 empty] | Quente | Frio |  |  |  |  | 50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100
IV polos - 1800 rpm - 60 Hz
0,12 | 0,16 | 63 | 0,068 | 4,6 | 2,5 | 3,2 | 0,0004 | 37 | 81 | 6,2 | 48 | 1,15 | 1715 | 50,0 | 57,0 | 61,0 | 0,44 | 0,55 | 0,64 | 0,805
0,18 | 0,25 | 63 | 0,103 | 4,7 | 2,4 | 2,9 | 0,0006 | 29 | 64 | 7,2 | 48 | 1,15 | 1705 | 57,0 | 64,0 | 67,0 | 0,47 | 0,59 | 0,68 | 1,03
0,25 | 0,33 | 63 | 0,143 | 5,0 | 2,55 | 2,95 | 0,0007 | 26 | 57 | 8,2 | 48 | 1,15 | 1705 | 62,0 | 68,0 | 70,0 | 0,47 | 0,60 | 0,69 | 1,35
0,37 | 0,5 | 71 | 0,213 | 5,0 | 2,2 | 2,3 | 0,0007 | 35 | 77 | 8,0 | 47 | 1,15 | 1690 | 63,0 | 68,0 | 70,0 | 0,45 | 0,59 | 0,69 | 2,00
0,55 | 0,75 | 71 | 0,317 | 5,3 | 2,5 | 2,5 | 0,0009 | 31 | 68 | 11,5 | 47 | 1,15 | 1690 | 67,0 | 71,0 | 72,0 | 0,44 | 0,56 | 0,66 | 2,95
0,75 | 1 | 80 | 0,426 | 6,6 | 2,6 | 2,7 | 0,0026 | 15 | 33 | 12,5 | 48 | 1,15 | 1715 | 77,5 | 80,0 | 80,5 | 0,64 | 0,77 | 0,84 | 2,91
1,1 | 1,5 | 80 | 0,625 | 6,8 | 3,15 | 3 | 0,0032 | 11 | 24 | 14,5 | 48 | 1,15 | 1715 | 78,0 | 81,0 | 81,6 | 0,58 | 0,71 | 0,79 | 4,48
1,5 | 2 | 90S | 0,835 | 7,1 | 2,2 | 3 | 0,0066 | 11 | 24 | 18,5 | 51 | 1,15 | 1750 | 81,0 | 83,5 | 84,2 | 0,57 | 0,70 | 0,78 | 5,98
2,2 | 3 | 90L | 1,24 | 6,5 | 1,95 | 2,5 | 0,0077 | 10 | 22 | 23,0 | 51 | 1,15 | 1735 | 83,8 | 84,8 | 85,1 | 0,64 | 0,76 | 0,83 | 8,18
3 | 4 | 100L | 1,70 | 6,4 | 2,7 | 2,9 | 0,0096 | 14 | 31 | 30,0 | 54 | 1,15 | 1715 | 85,6 | 86,3 | 86,5 | 0,63 | 0,75 | 0,82 | 11,1
3,7 | 5 | 100L | 2,08 | 8,0 | 3 | 3,6 | 0,0119 | 11 | 24 | 34,0 | 54 | 1,15 | 1735 | 85,0 | 87,0 | 88,0 | 0,59 | 0,72 | 0,80 | 13,7
4,5 | 6 | 112M | 2,52 | 6,2 | 2,1 | 2,75 | 0,0180 | 18 | 40 | 42,0 | 56 | 1,15 | 1740 | 88,0 | 88,5 | 88,5 | 0,62 | 0,74 | 0,81 | 16,6
5,5 | 7,5 | 112M | 3,08 | 6,3 | 2,1 | 2,7 | 0,0206 | 16 | 35 | 44,0 | 56 | 1,15 | 1740 | 88,4 | 89,1 | 90,0 | 0,59 | 0,72 | 0,79 | 20,2
7,5 | 10 | 132S | 4,15 | 7,9 | 2 | 3,2 | 0,0563 | 12 | 26 | 68,0 | 58 | 1,15 | 1760 | 90,0 | 90,8 | 91,0 | 0,66 | 0,78 | 0,84 | 25,8
9,2 | 12,5 | 132M | 5,09 | 8,0 | 2,05 | 3,1 | 0,0638 | 10 | 22 | 75,0 | 58 | 1,15 | 1760 | 90,0 | 90,8 | 91,0 | 0,67 | 0,79 | 0,84 | 31,4
11 | 15 | 132M/L | 6,09 | 8,2 | 2,15 | 3,2 | 0,0672 | 8 | 18 | 78,0 | 58 | 1,15 | 1760 | 90,5 | 91,2 | 91,7 | 0,67 | 0,79 | 0,85 | 37,2
15 | 20 | 160M | 8,23 | 6,8 | 2,7 | 3 | 0,0954 | 11 | 24 | 120 | 64 | 1,15 | 1775 | 91,0 | 92,4 | 92,4 | 0,64 | 0,75 | 0,81 | 52,6
18,5 | 25 | 160L | 10,2 | 6,8 | 2,7 | 3 | 0,1154 | 10 | 22 | 135 | 64 | 1,15 | 1765 | 92,0 | 92,8 | 92,8 | 0,64 | 0,75 | 0,81 | 64,6
22 | 30 | 180M | 12,1 | 6,4 | 2,3 | 2,7 | 0,1615 | 19 | 42 | 168 | 64 | 1,15 | 1765 | 92,5 | 92,8 | 93,0 | 0,71 | 0,81 | 0,84 | 74,0
30 | 40 | 200M | 16,5 | 6,2 | 2 | 2,3 | 0,2758 | 18 | 40 | 195 | 68 | 1,15 | 1770 | 92,7 | 93,2 | 93,4 | 0,72 | 0,81 | 0,85 | 99,2
37 | 50 | 200L | 20,4 | 6,2 | 2,5 | 2,6 | 0,3310 | 14 | 31 | 227 | 68 | 1,15 | 1770 | 93,0 | 93,2 | 93,6 | 0,72 | 0,80 | 0,85 | 122
45 | 60 | 225S/M | 24,7 | 7,2 | 2,4 | 2,6 | 0,6474 | 12 | 26 | 367 | 70 | 1,15 | 1775 | 93,5 | 93,7 | 94,1 | 0,76 | 0,83 | 0,86 | 146
55 | 75 | 225S/M | 30,2 | 7,2 | 2,4 | 2,6 | 0,7699 | 12 | 26 | 386 | 70 | 1,15 | 1775 | 93,9 | 94,2 | 94,4 | 0,77 | 0,84 | 0,87 | 176
75 | 100 | 250S/M | 41,2 | 7,2 | 2,4 | 2,8 | 1,01 | 12 | 26 | 470 | 70 | 1,15 | 1775 | 94,0 | 94,5 | 94,6 | 0,74 | 0,83 | 0,87 | 240
90 | 125 | 280S/M | 49,1 | 7,2 | 2,1 | 2,6 | 1,93 | 20 | 44 | 636 | 73 | 1,15 | 1785 | 94,0 | 94,8 | 94,9 | 0,73 | 0,82 | 0,85 | 292
110 | 150 | 280S/M | 60,0 | 7,3 | 2,1 | 2,6 | 2,57 | 18 | 40 | 684 | 73 | 1,15 | 1785 | 94,3 | 94,8 | 95,2 | 0,75 | 0,83 | 0,86 | 352
132 | 175 | 315S/M | 71,8 | 7,1 | 2,1 | 2,4 | 2,65 | 18 | 40 | 903 | 75 | 1,15 | 1790 | 94,0 | 95,0 | 95,3 | 0,74 | 0,82 | 0,85 | 428
150 | 200 | 315S/M | 81,6 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 3,21 | 20 | 44 | 947 | 75 | 1,15 | 1790 | 94,5 | 95,5 | 95,5 | 0,75 | 0,83 | 0,86 | 480
185 | 250 | 315S/M | 101 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 3,77 | 18 | 40 | 1018 | 75 | 1,15 | 1790 | 95,0 | 95,5 | 95,7 | 0,77 | 0,84 | 0,87 | 584
200 | 270 | 355M/L | 109 | 7,0 | 2,2 | 2,2 | 5,77 | 20 | 44 | 1291 | 81 | 1,15 | 1790 | 94,8 | 95,6 | 95,8 | 0,77 | 0,84 | 0,86 | 638
220 | 300 | 355M/L | 120 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | 5,80 | 23 | 51 | 1350 | 81 | 1,15 | 1790 | 95,2 | 95,8 | 95,9 | 0,77 | 0,84 | 0,86 | 700
260 | 350 | 355M/L | 141 | 7,3 | 2 | 2,2 | 6,86 | 15 | 33 | 1431 | 81 | 1,15 | 1790 | 95,4 | 96,0 | 96,0 | 0,77 | 0,84 | 0,87 | 816
300 | 400 | 355M/L | 163 | 7,0 | 2,4 | 2,3 | 7,20 | 14 | 31 | 1527 | 81 | 1,15 | 1790 | 95,7 | 96,1 | 96,1 | 0,77 | 0,84 | 0,87 | 942
330 | 450 | 355M/L | 180 | 7,0 | 2,1 | 2,3 | 8,61 | 19 | 42 | 1662 | 81 | 1,15 | 1790 | 96,0 | 96,1 | 96,1 | 0,77 | 0,83 | 0,86 | 1050
370 | 500 | 355M/L | 201 | 7,6 | 2,6 | 2,6 | 10,2 | 12 | 26 | 1833 | 81 | 1,15 | 1790 | 96,0 | 96,1 | 96,1 | 0,75 | 0,82 | 0,85 | 1190
400 | 550 | 355M/L | 218 | 7,3 | 2,5 | 2,6 | 11,1 | 14 | 31 | 1916 | 81 | 1,15 | 1790 | 96,1 | 96,4 | 96,4 | 0,74 | 0,82 | 0,86 | 1270
440 | 600 | 355M/L | 239 | 7,1 | 2,2 | 2,5 | 11,6 | 16 | 35 | 1966 | 81 | 1,15 | 1790 | 96,2 | 96,4 | 96,5 | 0,74 | 0,82 | 0,86 | 1430
480 | 650 | 355A/B | 261 | 7,4 | 2,5 | 2,7 | 12,7 | 22 | 48 | 1993 | 81 | 1,00 | 1790 | 96,0 | 96,5 | 96,6 | 0,71 | 0,81 | 0,85 | 1530
515,2 | 700 | 355A/B | 280 | 7,4 | 2,6 | 2,7 | 13,4 | 26 | 57 | 2079 | 81 | 1,00 | 1790 | 96,2 | 96,5 | 96,6 | 0,71 | 0,81 | 0,85 | 1650
550 | 750 | 355A/B | 299 | 7,6 | 2,7 | 2,7 | 14,6 | 22 | 48 | 2246 | 81 | 1,00 | 1790 | 96,3 | 96,6 | 96,7 | 0,70 | 0,80 | 0,85 | 1760