## Plan1
220 V
| Potência |  | Conjugado | Corrente | Conjugado |  | Momento | Tempo máximo |  |  | Nível médio
[6 empty] | Conjugado | [5 empty] | Fator |  |  |  |  | % de Carga
|  |  | nominal | com rotor | com rotor |  | de inércia | com rotor |  | Peso | de pressão | [8 empty] | Corrente
|  | Carcaça |  |  |  | máximo | [5 empty] | de | [5 empty] | Fator de potência
|  |  | Cn | bloqueado | bloqueado |  | J | bloqueado (s) |  | (kg) | sonora |  | RPM |  | Rendimento h |  |  |  |  | nominal
kW | HP |  |  |  |  | Cmáx/Cn | [5 empty] | Serviço | [5 empty] | (Cos ϕ)
|  |  | (kgfm) | Ip/In | Cp/Cn |  | kgm² |  |  |  | dB (A) | [8 empty] | In (A) (2)
[8 empty] | Quente | Frio |  |  |  |  | 50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100
VI polos - 1200 rpm - 60 Hz
0,12 | 0,16 | 63 | 0,104 | 3,4 | 2,0 | 2,1 | 0,0006 | 43 | 95 | 7,7 | 47 | 1,15 | 1120 | 41,0 | 48,0 | 52,0 | 0,41 | 0,50 | 0,59 | 1,02
0,18 | 0,25 | 71 | 0,161 | 3,2 | 2 | 2,1 | 0,0006 | 61 | 134 | 7,5 | 47 | 1,15 | 1090 | 48,0 | 55,0 | 58,0 | 0,40 | 0,50 | 0,59 | 1,38
0,25 | 0,33 | 71 | 0,223 | 3,3 | 1,95 | 2 | 0,0008 | 56 | 123 | 8,0 | 47 | 1,15 | 1090 | 53,0 | 61,0 | 62,0 | 0,41 | 0,52 | 0,61 | 1,72
0,37 | 0,5 | 80 | 0,323 | 4,1 | 1,8 | 2,1 | 0,0024 | 20 | 44 | 11,5 | 47 | 1,15 | 1115 | 58,0 | 63,0 | 64,0 | 0,51 | 0,64 | 0,74 | 2,04
0,55 | 0,75 | 80 | 0,480 | 4,6 | 2,25 | 2,4 | 0,0032 | 21 | 46 | 14,5 | 47 | 1,15 | 1115 | 63,0 | 68,0 | 70,0 | 0,50 | 0,63 | 0,73 | 2,81
0,75 | 1 | 90S | 0,641 | 5,5 | 2,4 | 2,6 | 0,0066 | 24 | 53 | 19,0 | 49 | 1,15 | 1140 | 76,0 | 79,0 | 80,5 | 0,50 | 0,63 | 0,72 | 3,42
1,1 | 1,5 | 90S | 0,952 | 4,8 | 2,1 | 2,3 | 0,0143 | 16 | 35 | 19,0 | 49 | 1,15 | 1125 | 76,5 | 77,0 | 77,0 | 0,53 | 0,67 | 0,75 | 4,98
1,5 | 2 | 100L | 1,27 | 6,0 | 2,45 | 2,9 | 0,0256 | 28 | 62 | 30,5 | 48 | 1,15 | 1150 | 81,5 | 83,7 | 83,9 | 0,49 | 0,62 | 0,70 | 6,66
2,2 | 3 | 100L | 1,86 | 5,9 | 2,55 | 2,9 | 0,0530 | 19 | 42 | 33,0 | 48 | 1,15 | 1150 | 82,0 | 84,0 | 83,9 | 0,50 | 0,63 | 0,71 | 9,68
3 | 4 | 112M | 2,55 | 6,1 | 2,3 | 2,6 | 0,0568 | 21 | 46 | 42,0 | 52 | 1,15 | 1145 | 86,1 | 86,5 | 86,5 | 0,56 | 0,69 | 0,75 | 12,1
3,7 | 5 | 132S | 3,09 | 6,3 | 1,8 | 2,6 | 0,0566 | 40 | 88 | 61,0 | 55 | 1,15 | 1165 | 87,1 | 87,7 | 87,7 | 0,53 | 0,66 | 0,73 | 15,1
4,5 | 6 | 132S | 3,78 | 6,0 | 2,3 | 2,4 | 0,0755 | 34 | 75 | 62,0 | 55 | 1,15 | 1160 | 87,0 | 88,0 | 88,0 | 0,55 | 0,67 | 0,74 | 18,2
5,5 | 7,5 | 132M | 4,62 | 6,3 | 1,85 | 2,6 | 0,0755 | 24 | 53 | 75,0 | 55 | 1,15 | 1160 | 88,1 | 88,5 | 88,5 | 0,54 | 0,67 | 0,74 | 22,0
7,5 | 10 | 132M/L | 6,30 | 6,4 | 1,95 | 2,5 | 0,0755 | 22 | 48 | 90,0 | 55 | 1,15 | 1160 | 88,0 | 88,5 | 88,5 | 0,57 | 0,69 | 0,76 | 29,4
9,2 | 12,5 | 160M | 7,66 | 6,0 | 2 | 2,5 | 0,1221 | 15 | 33 | 109 | 59 | 1,15 | 1170 | 89,0 | 89,5 | 89,5 | 0,64 | 0,76 | 0,82 | 32,8
11 | 15 | 160M | 9,12 | 6,5 | 2,3 | 2,8 | 0,1652 | 13 | 29 | 122 | 59 | 1,15 | 1175 | 89,7 | 91,0 | 91,0 | 0,62 | 0,74 | 0,80 | 39,6
15 | 20 | 160L | 12,4 | 6,5 | 2,4 | 2,8 | 0,1867 | 9 | 20 | 137 | 59 | 1,15 | 1175 | 90,0 | 91,0 | 91,3 | 0,62 | 0,74 | 0,80 | 53,8
18,5 | 25 | 180L | 15,3 | 8,5 | 2,5 | 3 | 0,2827 | 7 | 15 | 177 | 59 | 1,15 | 1175 | 92,0 | 92,4 | 92,4 | 0,69 | 0,80 | 0,86 | 61,0
22 | 30 | 200L | 18,2 | 6,1 | 2,1 | 2,5 | 0,4126 | 14 | 31 | 218 | 62 | 1,15 | 1175 | 92,2 | 92,4 | 92,4 | 0,65 | 0,76 | 0,81 | 77,2
30 | 40 | 200L | 24,9 | 6,0 | 2 | 2,4 | 0,4485 | 13 | 29 | 228 | 62 | 1,15 | 1175 | 92,5 | 93,0 | 93,4 | 0,65 | 0,76 | 0,81 | 104
37 | 50 | 225S/M | 30,5 | 7,0 | 2,1 | 2,5 | 1,08 | 12 | 26 | 374 | 66 | 1,15 | 1180 | 92,6 | 93,5 | 93,6 | 0,71 | 0,80 | 0,84 | 123
45 | 60 | 250S/M | 37,1 | 7,0 | 2,3 | 2,6 | 1,22 | 12 | 26 | 435 | 68 | 1,15 | 1180 | 93,6 | 93,8 | 93,8 | 0,70 | 0,80 | 0,83 | 152
55 | 75 | 250S/M | 45,2 | 7,2 | 2,4 | 2,6 | 1,36 | 10 | 22 | 469 | 68 | 1,15 | 1185 | 93,7 | 94,0 | 94,1 | 0,70 | 0,80 | 0,84 | 183
75 | 100 | 280S/M | 61,6 | 6,0 | 2 | 2,3 | 3,10 | 16 | 35 | 641 | 69 | 1,15 | 1185 | 93,9 | 94,2 | 94,4 | 0,70 | 0,80 | 0,83 | 252
90 | 125 | 280S/M | 74,0 | 6,0 | 2 | 2,3 | 3,68 | 14 | 31 | 678 | 69 | 1,15 | 1185 | 94,4 | 94,6 | 94,7 | 0,69 | 0,79 | 0,83 | 300
110 | 150 | 315S/M | 90,0 | 6,0 | 2 | 2,2 | 4,37 | 21 | 46 | 946 | 70 | 1,15 | 1190 | 94,5 | 95,1 | 95,1 | 0,70 | 0,79 | 0,83 | 366
132 | 175 | 315S/M | 108 | 6,3 | 2,1 | 2,3 | 5,29 | 18 | 40 | 990 | 70 | 1,15 | 1190 | 94,6 | 95,1 | 95,3 | 0,70 | 0,79 | 0,83 | 438
150 | 200 | 315S/M | 123 | 6,5 | 2,2 | 2,3 | 6,34 | 16 | 35 | 1044 | 70 | 1,15 | 1190 | 94,8 | 95,3 | 95,4 | 0,69 | 0,79 | 0,83 | 498
185 | 250 | 355M/L | 151 | 6,2 | 2 | 2,1 | 8,35 | 30 | 66 | 1455 | 77 | 1,15 | 1190 | 95,0 | 95,4 | 95,5 | 0,69 | 0,78 | 0,81 | 628
200 | 270 | 355M/L | 164 | 6,4 | 2 | 2,1 | 9,30 | 24 | 53 | 1525 | 77 | 1,15 | 1190 | 95,0 | 95,5 | 95,5 | 0,70 | 0,79 | 0,81 | 678
220 | 300 | 355M/L | 180 | 6,3 | 2 | 2,1 | 9,72 | 30 | 66 | 1570 | 77 | 1,15 | 1190 | 95,2 | 95,5 | 95,6 | 0,68 | 0,78 | 0,81 | 746
260 | 350 | 355M/L | 213 | 6,4 | 1,9 | 2,1 | 12,2 | 28 | 62 | 1769 | 77 | 1,15 | 1190 | 95,3 | 95,5 | 95,7 | 0,68 | 0,78 | 0,81 | 880
300 | 400 | 355M/L | 246 | 6,3 | 1,8 | 2,1 | 14,3 | 26 | 57 | 1927 | 77 | 1,15 | 1190 | 95,4 | 95,7 | 95,7 | 0,67 | 0,77 | 0,80 | 1030
330 | 450 | 355M/L | 270 | 6,3 | 2,2 | 2,1 | 15,0 | 26 | 57 | 1989 | 77 | 1,15 | 1190 | 95,5 | 95,7 | 95,7 | 0,67 | 0,77 | 0,80 | 1130
370 | 500 | 355M/L | 303 | 6,3 | 2,2 | 2,3 | 15,0 | 25 | 55 | 1989 | 77 | 1,15 | 1190 | 95,5 | 95,7 | 95,7 | 0,63 | 0,74 | 0,79 | 1280
400 | 550 | 355A/B | 327 | 6,5 | 2,2 | 2,3 | 16,4 | 30 | 66 | 2147 | 77 | 1,00 | 1190 | 95,2 | 96,0 | 96,1 | 0,63 | 0,74 | 0,79 | 1380
450 | 600 | 355A/B | 368 | 6,5 | 2,2 | 2,3 | 18,9 | 31 | 68 | 2346 | 77 | 1,00 | 1190 | 95,4 | 96,1 | 96,2 | 0,63 | 0,74 | 0,79 | 1550